| 序号 | 闸别 | 故障发生时间 | 故障模式 | 运行方向 | 故障发生时相关传感器的状态 | 故障发生时的应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 647 | 二 | 2020.01.01 | 机械过载 | 下行 | 下游左右人字门关终信号无，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度中间值，下游水平信号有，下游合拢信号无，下游阀门关终信号无，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号有，开终信号无。 | 系统断电停机 |
| 648 | 二 | 2020.01.16 | 上游水平信号丢失 | 下行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号无、开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号有。 | 急停，系统保持在当前状态 |
| 649 | 三 | 2019.12.27 | 水平信号丢失 | 上行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号无、开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有。 | 急停，系统保持在当前状态 |
| 650 | 三 | 2019.12.29 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 651 | 三 | 2020.01.01 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 652 | 三 | 2020.01.07 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 653 | 三 | 2020.01.08 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 654 | 二 | 2020.02.17 | 下游合拢超时 | 上行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 655 | 二 | 2020.03.04 | 下游合拢超时 | 上行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 656 | 二 | 2020.03.11 | 下游合拢超时 | 上行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 657 | 二 | 2020.03.14 | 下游合拢超时 | 上行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 658 | 二 | 2020.03.18 | 下游合拢超时 | 上行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 659 | 二 | 2020.03.19 | 下游合拢超时 | 上行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 660 | 二 | 2020.03.29 | 右下变频器故障 | 下行 | 上游左右人字门关终信号无，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度中间值，上游水平信号有，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有，开终信号无。 | 报警，变频器切除闸门全低速运行，系统继续正常输水工艺 |
| 661 | 二 | 2020.04.07 | 下游合拢超时 | 上行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 662 | 二 | 2020.04.09 | 下游合拢超时 | 上行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 663 | 二 | 2020.04.13 | 下游合拢超时 | 上行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 664 | 二 | 2020.04.15 | 下游合拢超时 | 上行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 665 | 二 | 2020.04.16 | 下游合拢超时 | 上行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 666 | 二 | 2020.04.19 | 右上主电机未合闸，变频器故障 | 下行 | 上游左右人字门关终信号无，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度中间值，上游水平信号有，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有，开终信号无。 | 报警，变频器切除闸门全低速运行，系统继续正常输水工艺 |
| 667 | 二 | 2020.04.24 | 下游合拢超时 | 上行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 668 | 二 | 2020.04.25 | 下游合拢超时 | 上行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 669 | 三 | 2020.04.08 | 下游合拢超时 | 上行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 670 | 二 | 2020.05.14 | 闸门开极限 | 上行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号无、关终极限无，开终信号无，开终极限有，人字门开度100，下游水平信号有，下游合拢信号无，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 系统停机，断电 |
| 671 | 三 | 2020.04.29 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 672 | 三 | 2020.05.01 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 673 | 三 | 2020.05.03 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 674 | 三 | 2020.05.04 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 675 | 一 | 2020.06.01 | 变频器故障 | 下行 | 下游左右人字门关终信号无，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度中间值，下游水平信号有，下游合拢信号无，下游阀门关终信号无，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号有，开终信号无。 | 报警，变频器切除闸门全低速运行，系统继续正常输水工艺 |
| 676 | 二 | 2020.06.01 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 677 | 三 | 2020.05.28 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 678 | 三 | 2020.06.05 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 679 | 三 | 2020.06.07 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 680 | 三 | 2020.06.11 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 681 | 三 | 2020.06.12 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 682 | 三 | 2020.06.13 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 683 | 三 | 2020.06.16 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 684 | 二 | 2020.07.04 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，下游左右人字门关终信号有，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 685 | 二 | 2020.07.20 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 686 | 三 | 2020.07.03 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 687 | 三 | 2020.07.06 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 688 | 三 | 2020.07.11 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 689 | 一 | 2020.08.04 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 690 | 一 | 2020.08.05 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 691 | 二 | 2020.08.08 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 692 | 二 | 2020.08.16 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 693 | 二 | 2020.08.25 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 694 | 三 | 2020.07.27 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 695 | 三 | 2020.08.05 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 696 | 三 | 2020.08.15 | 机械过载 | 上行 | 上游左右人字门关终信号无，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度中间值，上游水平信号有，上游合拢信号无，上游阀门关终信号无，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有，开终信号无。 | 系统停机，断电 |
| 697 | 三 | 2020.08.24 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 698 | 一 | 2020.8.30 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 699 | 二 | 2020.8.25 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 700 | 二 | 2020.08.29 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 701 | 三 | 2020.09.15 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 702 | 三 | 2020.09.20 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 703 | 一 | 2020.10.08 | 开闸离开关终位超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号有，上游合拢信号无，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 停机，系统保持在当前状态 |
| 704 | 二 | 2020.10.23 | 开闸离开关终位超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号有，上游合拢信号无，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 停机，系统保持在当前状态 |
| 705 | 三 | 2020.10.07 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 706 | 二 | 2020.12.27 13:19 | 上游水平信号丢失 | 下行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号无、开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号有。 | 急停，系统保持在当前状态 |
| 707 |  |  |  | 上行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号无、开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有。 | 急停，系统保持在当前状态 |
| 708 | 一 | 2021.1.11 11:06 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 709 | 二 | 2021.2.14 15:44 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 710 | 三 | 2021.1.28 14:50 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 711 | 三 | 2021.2.1 14:18 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 712 | 三 | 2021.2.3 15:31 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 713 | 三 | 2021.2.5 15:18 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 714 | 三 | 2021.2.13 16:03 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 715 | 三 | 2021.2.14 16:30 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 716 | 二 | 2021.3.4 11:17 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 717 | 三 | 2021.3.3 8:19 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 718 | 二 | 2021.4.19 10:21 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 719 | 二 | 2021.4.21 7:47 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 720 | 二 | 2021.5.7 10:57 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 721 | 二 | 2021.5.9 13:39 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 722 | 二 | 2021.5.11 7:59 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 723 | 二 | 2021.5.11 21:11 | 右下开闸离开关终位超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号无，开终信号有，开、关终极限无，人字门开度100，上游水平信号有，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有，开终信号无。 | 停机，系统保持在当前状态 |
| 724 | 二 | 2021.5.19 16:58 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 725 | 一 | 2021.5.31 7:23 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 726 | 二 | 2021.6.8 10:00 | 右下开门回路故障 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号无，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号有，下游合拢信号无，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 停机，系统保持在当前状态 |
| 727 | 三 | 2021.6.15 14:16 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 728 | 三 | 2021.6.24 5:11 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 729 | 三 | 2021.6.25 11:10 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 730 | 一 | 2021.7.21 7:58 | 开闸机械过载，联动终断 | 下行 | 下游左右人字门关终信号无，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度中间值，下游水平信号有，下游合拢信号无，下游阀门关终信号无，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号有，开终信号无。 | 系统断电停机 |
|  |  |  |  | 上行 | 上游左右人字门关终信号无，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度中间值，上游水平信号有，上游合拢信号无，上游阀门关终信号无，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有，开终信号无。 | 系统断电停机 |
| 732 | 二 | 2021.7.10 14:35 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 733 | 三 | 2021.7.7 16:48 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 734 | 三 | 2021.7.9 14:06 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 735 | 三 | 2021.7.10 16:01 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 736 | 三 | 2021.7.15 19:32 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 737 | 三 | 2021.7.16 9:44 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 738 | 三 | 2021.7.17 9:40 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 739 | 三 | 2021.7.26 14:15 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 740 | 三 | 2021.7.24 15:23 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 741 | 三 | 2021.7.25 11:14 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 742 | 一 | 2021.8.9 10:26 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 743 | 一 | 2021.8.11 17:40 | 开闸机械过载，联动终断 | 下行 | 下游左右人字门关终信号无，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度中间值，下游水平信号有，下游合拢信号无，下游阀门关终信号无，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号有，开终信号无。 | 系统断电停机 |
| 744 | 三 | 2021.7.26 14:15 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 745 | 三 | 2021.7.27 14:06 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 746 | 三 | 2021.7.27 16:0 | 左下阀门关阀离开开终位超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号有。下游电磁阀1DT、2DT、3DT、4DT不亮 | 停机，系统保持在当前状态 |
| 747 | 三 | 2021.8.9 12:09 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 748 | 三 | 2021.8.19 21：42 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 749 | 一 | 2021.8.26 12:51 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 750 | 三 | 2021.8.26 7:23 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 751 | 三 | 2021.9.21 9:13 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 752 | 一 | 2021.10.6 3:40 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 753 | 二 | 2021.10.16 2:21 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 754 | 二 | 2021.10.17 3:30 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 755 | 二 | 2021.10.18 12:31 | 左上离开开关终位超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号无，开终信号有，开、关终极限无，人字门开度100，上游水平信号有，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有，开终信号无。 | 停机，系统保持在当前状态 |
| 756 | 三 | 2021.9.26 22:02 | 三号闸下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 757 | 三 | 2021.9.28 15:03 | 三号闸下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 758 | 三 | 2021.10.1 17:01 | 三号闸下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 759 | 三 | 2021.10.7 2:01 | 三号闸下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 760 | 三 | 2021.10.17 21:15 | 三号闸下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 761 | 三 | 2021.10.21 4:30 | 三号闸下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 762 | 一 | 2021.11.8 4:59 | 一号闸下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 763 | 二 | 2021.11.12 14:05 | 二号闸关阀动力回路故障 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号无，开终信号有，开、关终极限无，人字门开度100，下游水平信号有，下游合拢信号无，下游阀门关终信号无，开终信号无。下游电磁阀1DT、2DT、3DT、4DT不亮 | 停机，系统保持在当前状态 |
|  |  |  |  | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号无，开终信号有，开、关终极限无，人字门开度100，上游水平信号有，上游合拢信号无，上游阀门关终信号无，开终信号无。上游电磁阀1DT、2DT、3DT、4DT不亮 | 停机，系统保持在当前状态 |
| 765 | 二 | 2021.11.17 14:18 | 二号闸关阀动力回路故障 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号无，开终信号有，开、关终极限无，人字门开度100，下游水平信号有，下游合拢信号无，下游阀门关终信号无，开终信号无。下游电磁阀1DT、2DT、3DT、4DT不亮 | 停机，系统保持在当前状态 |
|  |  |  |  | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号无，开终信号有，开、关终极限无，人字门开度100，上游水平信号有，上游合拢信号无，上游阀门关终信号无，开终信号无。上游电磁阀1DT、2DT、3DT、4DT不亮 | 停机，系统保持在当前状态 |
| 767 | 一 | 2021.11.24 6:07 | 一号闸上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 768 | 二 | 2021.11.8 4:63 | 二号闸下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 769 | 二 | 2021.11.8 4:64 | 二号闸左上关极限 | 下行 | 上游左右人字门关终信号无，开终信号无，开极限无，关极限有，人字门开度0，上游水平信号有，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有，开终信号无。 | 系统断电停机 |
| 770 | 三 | 2021.11.22 21:06 | 三号闸下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 771 | 三 | 2021.11.23 21:00 | 三号闸下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 772 | 二 | 2021.12.13 14：28 | 二号闸变频器故障 | 下行 | 上游左右人字门关终信号无，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度中间值，上游水平信号有，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有，开终信号无。 | 报警，变频器切除闸门全低速运行，系统继续正常输水工艺 |
|  |  |  |  | 上行 | 下游左右人字门关终信号无，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度中间值，下游水平信号有，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号有，开终信号无。 | 报警，变频器切除闸门全低速运行，系统继续正常输水工艺 |
| 774 | 三 | 2021.12.3 20：26 | 三号闸下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 775 | 三 | 2021.12.21 20：36 | 三号闸右下关极限 | 上行 | 下游左右人字门关终信号无，开终信号无，开极限无，关极限有，人字门开度0，下游水平信号有，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 系统断电停机 |
| 776 | 一 | 2022.1.6 16:09 | 一号闸关闸机械过载 | 下行 | 上游左右人字门关终信号无，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度中间值，上游水平信号有，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有，开终信号无。 | 停机，系统保持在当前状态 |
|  |  |  |  | 上行 | 下游左右人字门关终信号无，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度中间值，下游水平信号有，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号有，开终信号无。 | 停机，系统保持在当前状态 |
| 778 | 二 | 2021.12.30 16:09 | 二号闸上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 779 | 三 | 2021.12.26 2:21 | 三号闸上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 780 | 三 | 2021.12.30 15:59 | 三号闸下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 781 | 三 | 2021.12.31 13:55 | 三号闸下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 782 | 三 | 2022.1.17 14:22 | 三号闸下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 783 | 三 | 2022.1.18 13:49 | 三号闸下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 784 | 一 | 2021.2.6 21:00 | 一号闸上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 785 | 二 | 2022.1.31 22:30 | 二号闸右泄系统压力故障 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。下游电磁阀1DT、2DT、3DT、4DT不亮 | 停机，系统保持在当前状态 |
| 786 | 二 | 2022.2.15 18:13 | 二号闸左上关极限 | 下行 | 上游左右人字门关终信号无，开终信号无，开极限无，关极限有，人字门开度0，上游水平信号有，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有，开终信号无。 | 系统断电停机 |
| 787 | 二 | 2022.2.16 4:47 | 二号闸上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 788 | 二 | 2022.2.18 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 789 | 三 | 2022.2.4 11:04 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 790 | 一 | 2022.2.27 10:43 | 左上关极限 | 下行 | 上游左右人字门关终信号无，开终信号无，开极限无，关极限有，人字门开度0，上游水平信号有，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有，开终信号无。 | 系统断电停机 |
| 791 | 一 | 2022.3.4 12:02 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 792 | 一 | 2022.3.8 11:53 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 793 | 一 | 2022.3.11 12:30 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 794 | 二 | 2022.3.9 16:21 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 795 | 一 | 2022.4.5 10:11 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 796 | 一 | 2022.4.7 11:49 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 797 | 一 | 2022.4.8 10:56 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 798 | 一 | 2022.4.10 15:24 | 右充液压泵站上腔压力故障 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。上游电磁阀1DT、2DT、3DT、4DT不亮 | 停机，系统保持在当前状态 |
| 799 | 一 | 2022.4.17 1:08 | 右充液压泵站上腔压力故障 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。上游电磁阀1DT、2DT、3DT、4DT不亮 | 停机，系统保持在当前状态 |
| 800 | 一 | 2022.4.23 16:13 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 801 | 一 | 2022.4.25 5:33 | 开阀电磁阀控制回路故障 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。下游电磁阀1DT、2DT、3DT、4DT不亮 | 停机，系统保持在当前状态 |
|  |  |  |  | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。上游电磁阀1DT、2DT、3DT、4DT不亮 | 停机，系统保持在当前状态 |
| 803 | 一 | 2022.4.25 5:33 | 关阀电磁阀控制回路故障 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号无，开终信号有，开、关终极限无，人字门开度100，下游水平信号有，下游合拢信号无，下游阀门关终信号无，开终信号无。下游电磁阀1DT、2DT、3DT、4DT不亮 | 停机，系统保持在当前状态 |
|  |  |  |  | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号无，开终信号有，开、关终极限无，人字门开度100，上游水平信号有，上游合拢信号无，上游阀门关终信号无，开终信号无。上游电磁阀1DT、2DT、3DT、4DT不亮 | 停机，系统保持在当前状态 |
| 805 | 二 | 2022.4.15 9:15 | 右下开闸离开关终位超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号有，下游合拢信号无，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 停机，系统保持在当前状态 |
| 806 | 二 | 2022.4.25 0:11 | 左上稀油泵热保护 | 下行 | 上游左右人字门关终信号无，开终信号有，开极限无，关极限无，人字门开度100，上游水平信号有，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有，开终信号无。 | 停机，系统保持在当前状态 |
|  |  |  |  | 上行 | 下游左右人字门关终信号无，开终信号有，开极限无，关极限无，人字门开度100，下游水平信号有，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号有，开终信号无。 | 停机，系统保持在当前状态 |
| 808 | 三 | 2022.4.8 5:55 | 右下开闸机械过载 | 下行 | 下游左右人字门关终信号无，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度中间值，下游水平信号有，下游合拢信号无，下游阀门关终信号无，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号有，开终信号无。 | 系统断电停机 |
| 809 | 三 | 2022.4.11 7:25 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 810 | 三 | 2022.4.15 9:41 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 811 | 三 | 2022.4.25 13:39 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 812 | 一 | 2022.5.3 11:56 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 813 | 一 | 2022.5.6 16:46 | 左泄液压泵站上腔压力故障 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。下游电磁阀1DT、2DT、3DT、4DT不亮 | 停机，系统保持在当前状态 |
| 814 | 一 | 2022.5.17 16:37 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 815 | 一 | 2022.5.23 14:43 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 816 | 三 | 2022.4.30 1:18 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 817 | 三 | 2022.5.1 2:30 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
|  |  | 2022.5.3 8:26 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 819 | 三 | 2022.5.7 7:20 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 820 |  | 2022.5.8 20:59 | 右充液压泵站上腔压力故障 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。上游电磁阀1DT、2DT、3DT、4DT不亮 | 停机，系统保持在当前状态 |
| 821 | 三 | 2022.5.14 17:44 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 822 |  | 2022.5.17 9:46 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 823 | 三 | 2022.5.18 3:12 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 824 |  | 2022.5.20 19:55 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 825 | 三 | 2022.5.23 16:43 | 下游水平信号丢失 | 下行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号无、开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号有。 | 急停，系统保持在当前状态 |
|  |  |  |  | 上行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号无、开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有。 | 急停，系统保持在当前状态 |
| 827 | 一 | 2022.6.2 14:33 | 下游水平信号丢失 | 下行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号无、开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号有。 | 急停，系统保持在当前状态 |
|  |  |  |  | 上行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号无、开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有。 | 急停，系统保持在当前状态 |
| 829 | 一 | 2022.6.22 20:09 | 左上关极限 | 下行 | 上游左右人字门关终信号无，开终信号无，开极限无，关极限有，人字门开度0，上游水平信号有，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有，开终信号无。 | 系统断电停机 |
| 830 | 三 | 2022.6.1 9:46 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 831 | 三 | 2022.6.3 11:50 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 832 | 三 | 2022.6.7 20:19 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 833 | 三 | 2022.6.10 6:00 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 834 | 三 | 2022.6.18 4:15 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 835 | 三 | 2022.6.19 4:55 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 836 | 三 | 2022.6.24 6:30 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 837 | 二 | 2022.7.8 8:15 | 开闸离开关终位超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号有，下游合拢信号无，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 停机，系统保持在当前状态 |
|  |  |  |  | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号有，上游合拢信号无，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 停机，系统保持在当前状态 |
| 839 | 三 | 2022.7.4 9:49 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 840 | 三 | 2022.7.7 21:03 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 841 | 三 | 2022.7.8 9:22 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 842 | 三 | 2022.7.17 22:20 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 843 | 三 | 2022.7.18 1:09 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 844 | 三 | 2022.7.19 12:09 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 845 | 三 | 2022.7.20 13:20 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 846 | 三 | 2022.7.21 17:31 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 847 | 三 | 2022.7.23 6:09 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 848 | 三 | 2022.7.25 4:19 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 849 | 二 | 2022.7.27 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 850 | 三 | 2022.9.13 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 851 | 三 | 2022.9.21 | 下游合拢超时 | 上行 | 下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号无，下游阀门关终信号有，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 852 | 一 | 2022.10.11 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 853 | 一 | 2022.10.19 | 下游闸门开闸机械过载 | 下行 | 下游左右人字门关终信号无，开终信号无，开极限无，关极限无，人字门开度中间值，下游水平信号有，下游合拢信号无，下游阀门关终信号无，开终信号无，上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号有，开终信号无。 | 系统断电停机 |
| 854 | 三 | 2022.10.17 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 855 | 二 | 2022.11.19 | 上游合拢超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 结束当前输水工艺，开始紧急关阀工艺 |
| 856 | 一 | 2022.12.22 | 左下开闸离开关终位超时 | 下行 | 上游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，上游水平信号无，上游合拢信号有，上游阀门关终信号有，开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号有，下游合拢信号无，下游阀门关终信号无，开终信号无。 | 停机，系统保持在当前状态 |
| 857 | 二 | 2022.12.16 | 上游水平信号丢失 | 上行 | 上游左右人字门关终信号无，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度有一点，上游水平信号无，上游合拢信号无，上游阀门关终信号无、开终信号无，下游左右人字门关终信号有，开终信号无，开、关终极限无，人字门开度0，下游水平信号无，下游合拢信号有，下游阀门关终信号有。 | 急停，系统保持在当前状态 |